## naslovna
"K2 ART" d.o.o. Čakovec, Dr. Vlatka Mačeka 35, za projektiranje, nadzor, konzalting i inženjering tel. 040/364-999, info@k2art.hr, www.k2art.hr
red. | OPIS STAVKE | jed. | količina | jedinična | ukupno
br. |  | mjere |  | cijena
INVESTITOR: ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC, I. Gorana Kovačića 1e
GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA (PROŠIRENJE) BOLNIČKE LJEKARNE
LOKACIJA: ČAKOVEC, k.č. 1038/1, k.o. Čakovec
BR. PROJEKTA K2-25-2025
ZAJ. OZN. PR. K2-25-2025
DATUM: 05. 2025.
FAZA: TROŠKOVNIK -STROJARSKI-TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE
PROJEKTANT: KRISTIJAN KLASIĆ, mag.ing.mech.
TVRTKA: "K2 ART" d.o.o. ČAKOVEC, Dr. Vlatka Mačeka 35
3.00 | TROŠKOVNIK STROJARSKI-TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE
OPĆI TEHNIČKI UVJETI I IZVOĐENJE SVIH RADOVA OBUHVAĆENIH OVIM TROŠKOVNIKOM
Sve radove izvesti prema opisima pojedinih stavaka troškovnika i opisa pojedinih grupa radova, prema projektnoj dokumentaciji, tehničkom opisu, detaljima i svim važećim tehničkim propisima i važećim standardima, kao i uputstvima proizvođača materijala, te pravilima struke i građevinskim normama.
Ako neke stavke imaju nejasan i nedovoljan opis, onda svaki "započeti" opis pojedine stavke znači cjelokupnu izradu te stavke, to jest nabavu, dopremu materijala, sve prijenose i prijevoze, izradu, skidanje oplate, zaštitu, njegovanje pojedinih elemenata po izradi i nakon ugradbe, dobava atesta kao i ostalo.
Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu Izvođač radova dužan je pravovremeno o tome izvjestiti projektanta i nadzornog inženjera te shodno tome zatražiti potrebna objašnjenja. Svu potrebnu provjeru točnosti količina za nabavku materijala, kao i za građ. knjigu vršiti bez posebne naplate to jest o trošku Izvođača radova.
Normu utroška sati za vršenje radova treba obvezno računati sa svim potrebnim dodatnim koeficijentima za otežanje radova, u svemu po građevinskoj normi za odgovarajuću vrstu radova. U koeficijentima treba posebnu pažnju obratiti na režim rada (položaj gradilišta u gradu), pristupe kroz stambenu zonu i održavanje čistoće na pristupima, ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola, troškove komunalija kao i drugo što pripada u faktor gradilišta a nije posebno specificirano.
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i objekt od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda i svih mogućih drugih oštećenja za vrijeme trajanja izvođenja. Svaka šteta koja bi bila prouzročena na građevini, vozilima, prolaznicima, susjednim građevinama ili okolišu tijekom izvođenja radova , a nepažnjom Izvođača, pada na teret Izvođača radova koji ju je dužan otkloniti, tj. nadoknaditi štetu u roku kojeg će utvrditi sa Investitorom.
Nadzor nad gradilištem, te svim alatima, strojevima i materijalom pada na teret Izvođača radova. Prije davanja konačne ponude za instalaterske radove, predlaže se pregledati projektnu domumentaciju sa svim detaljima. Izračun količina sačinjen je na temelju projekta vodovoda i kanalizacije. U fazi izvođenja radova, izvođač mora priložiti uzorke, kataloge i sl. iz kojih je vidljiva kvaliteta ponuđenog materijala i opreme.
Prije izvođenja radova treba provjeriti kvalitetu svih materijala koji se ugrađuju i izvesti radove u skladu s detaljima (grafičkim i pisanim dijelovima) izvedbe, opisom iz troškovnika i potpisanim uzorcima od strane nadzornog inženjera, voditelja projekta i predstavnika investitora. Eventualne promjene u detaljima ili materijalu treba Izvođač prije početka izvedbe dogovoriti s voditeljem projekta, predstavnikom investitora i nadležnim nadzornim inženjerom.
Za sve elemente namještaja, opreme, konstrukcije, ograde i sl. koje nisu tipizirane ili nisu u standardnom programu proizvođača, tj. nemaju popratnu tehničku dokumentaciju i ateste, Izvođač radova je dužan prije izrade navedenih elemenata izraditi radioničke nacrte, obavezno ih ovjeriti kod Voditelja projekta i Nadzornog inženjera, a tek potom krenutu u izvođenje istih. Zabranjena je upotreba materijala ( osnovnog ili pomoćnog ) koji nije predviđen opisom, nacrtima i detaljima. Ukoliko Izvođač ipak izvede radove na neodgovarajući način ili od neodgovarajućih materijala, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera i dogovorno riješiti, te zapisnički ustanoviti kvalitetu izvođenja radova.
Ukoliko prije početka izvođenja radova Izvođač ustanovi da je došlo do promjene uvjeta za izvođenje radova, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera.
Ako se ukaže potreba izvedbe radova koji nisu predviđeni troškovnikom, Izvođač radova mora prethodno za izvedbu istih dobiti odobrenje Voditelja projekta predstavnika Investitora i Nadzornog inženjera, te sa istim utvrditi cijenu izvedbe i sve to unijeti u građevinski dnevnik.
Građevinsku knjigu i dnevnik vodi Izvođač radova i svakodnevno upisuje potrebne podatke predviđene Zakonom o građenju. Izvođač je također obavezan izraditi elaborat o zaštiti na radu na gradilištu, a prema važećem pravilniku o zaštiti na radu i Zakona o građenju. Pri radu treba primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu i zaštite od požara. Ukoliko Nadzorni inženjer uoči da se Izvođač ne pridržava ovih pravila, može mu zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima.
Izvođač je također obavezan da na gradilište postavi za cijelo vrijeme odgovarajuću stučnu osobu, a prema Zakonu o gradnji, koji će odgovarati za stručno izvođenje radova.
Prilikom izvođenja radova, Izvođač treba zaštiti sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način, a u skladu s pravilima, tako da ne dođe do njihovog oštećenja.
Troškove zaštite treba Izvođač uračunati u jediničnu cijenu. Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvoditelj ili njegov kooperant, dužan ih je o svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja, ili naručiti iste radove kod drugog izvoditelja na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno.
Izvođač treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnosti radnika dokazati odgovarajućim atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlaštene institucije. Tijekom radova i po njihovom završetku, Izvođač je dužan čistiti radni prostor i za to nema pravo tražiti nadoknadu.
Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba Izvođač ustanoviti zapisnički s Voditeljem projekta, Nadležnim nadzornim inženjerom i predstavnikom Investitora. Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, Izvođač je dužan iste ponovno izvesti u traženoj kvaliteti ili naručiti kod drugog Izvođača, a sve u roku i na svoj trošak.
Ukoliko Izvođač radova ne izvrši ispravak radova u određenom roku Investitor može iste radove naručiti kod drugog Izvođača, a odbiti vrijednost obavljenih radova od ugovora osnovnog Izvođača.
Izvođač je također dužan ukloniti sve zaštitne i pomoćne konstrukcije u roku koji je predviđen za izvođenje radova i na svoj trošak. Osim navedenih općih uvjeta, za određene grupe radova vrijede posebne opće napomene, kojih se zajedno s ovim uvjetima treba obavezno pridržavati u cjelini. Posebne opće napomene dane su u sklopu s odgovarajućim grupama radova. Izvođač radova mora svaku promjenu u toku gradnje ucrtati u nacrtnu dokumenataciju i po završetku radova predati Investitoru kao nacrt izvedenog stanja. Prije izrada , narudžbe i izvođenja radova Izvođač je dužan obavezno izvršiti sve potrebne provjere količina materijala, uređaja i opreme, dužan je izvršiti sve potrebne izmjere na licu mjesta, i u potpunosti je odgovoran za proistekle posljedice ukoliko to ne učini.
Pod tim se podrazumijeva sama cijena materijala to jest dobavna cijena i to kako glavnih i pomoćnih materijala, tako i veznog materijala i ostalog. U tu cijenu potrebno je uključiti i cijenu prijevoza bez obzira na vrstu prijevoznog sredstva, udaljenost, te eventualne potrebne utovare, istovare i prijenose do skladišta i do mjesta ugradbe. Nadalje uključiti cijenu čuvanja, zaštite i skladištenja materijala do ugradnje. Prema važećoj regulativi potrebno je uzimanje uzoraka - probnih kocki - za beton, te ugradnja samo onih materijala koji imaju važeće ateste, izjavu o svojstvima, oznaku sukladnosti i tehničku uputu. Sva dokumentacija o dokazu kvalitete materijala prikuplja Izvođač radova i po završetku predaje Investitoru.
Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim propisima navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena odgovarajućih (europskih normi ili jednakovrijedno). Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, važit će zamjenjujuća norma ili propis.
U kalkulaciji rada treba uključiti sav potreban rad, kako glavni tako i pomoćni, te sav unutarnji prijenos bilo ručni bilo pomoću strojeva. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih elemenata konstrukcije, zidova, podova, instalacija, opreme, uređaja i ostalih dijelova građevine od štetnih utjecaja vrućine, hladnoće i mogućeg oštećenja u toku izvođenja. U cijenu rada instalacije vodovoda i kanalizacije uključiti sva potrebna ispitivanja, tlačne probe, bakteriološke analize, provjeru vodonepropusnosti instalacije i puštanje u rad cijelog sistema. Sve što nije opisano u tekstu, a vidljivo je iz grafike je obvezujuće.
Sve vrste pomoćnih skela bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotične stavke troškovnika te se iste ne obračunavaju posebno. Sva potrebna skela mora biti postavljena na vrijeme kako ne bi nastao nepotrebni zastoj u radu na građevini. Pod pojmom skela podrazumijeva se dostava, postava, demontaža, odvoz, te prilaz istoj te ograda do skidanja skele. Ujedno su tu uključeni i prilazi kao i mostovi za betoniranje konstrukcija i slično. Sve zaštitne ograde za potrebe izvedbe radova na visinama, zaštita građevinske jame ulaze u cijenu stavke troškovnika za pojedini rad te se ne obračunavaju posebno.
Obračun izvedenih radova obračunati će prema stvarno izvedenim količinama ako to ugovorom drukčije nije definirano.
Na jediničnu cijenu radne snage, izvođač radova ima pravo zaračunati faktor prema postojećim privremenim instrumentima, a na temelju Zakonskih propisa koji reguliraju tu tematiku. Povrh toga, izvođač radova ima pravo faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, a nakon pregleda i upoznavanja gradilišta i dokumentacije, koji se neće zasebno platiti kao naknadni rad i to:
- cjelokupnu režiju gradilišta uključivo dizalice, mostove, sitnu mehanizaciju i ostalo - najamne troškove posuđene mehanizacije koju izvođač ne posjeduje, - sva ispitivanja materijala bilo na gradilištu bilo u laboratorijima, ishodovanje atesta, - barake (kontejnere) za smještaj radnika, ureda gradilišta, nadzorne službe, - izrada privremenog sanitarnog čvora za radnike i upravu gradilišta prema sanitarnim propisima, - uskladištenja materijala u barakama ili na platoima izvedenim za tu svrhu, - uređenje gradilišta po izvedenim radovima sa odvozom otpadnih materijala, - rastavljanje - demontaža baraka, kontejnera i platoa po završetku radova,
.

## troškovnik
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  | Ponuditelj:____________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC |  | Sjedište:______________________
OIB: | 83506206752 |  | OIB:__________________________
I. IZMJENE
NAZIV PREDMETA NABAVE: ADAPTACIJA PROSTORA ZA PODJELU JEDINIČNE TERAPIJE (PONOVLJENI POSTUPAK)
NAZIV GRUPE PREDMETA NABAVE: GRUPA 2. Strojarski i vodoinstalaterski radovi
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a): 30.000,00 EUR
redni broj | OPIS STAVKE | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupno
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6=4*5)
TROŠKOVNIK OPREME I MATERIJALA
NAPOMENA: Cijena za svaku točku troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje i dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu ukalkulirati sav potreban materijal, spojni, montažni i ostali materijal, potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke. Poštivati najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacije.
Za sve stavke opreme dozvoljeno je odstupanje navedenih tehničkih parametara u granicama ±5% uz uvjet da se postigne jednakovrijedan i učinkovit sustav strojarskih instalacija grijanja, hlađenje i ventilacije.
1.00 | HLAĐENJE MULTI SPLIT SUSTAVOM
1.01 | Dobava i ugradnja vanjske jedinice inverter sustava multi split izvedbe za spajanje do 4 unutarnje jedinice, namjenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu i kontrolu, sljedećih tehničkih značajki:
| uređaj s funkcijom grijanja i hlađenja | kom | 1 |  | 0
vanjska jedinica - multi split (inverter)
Kapacitet hlađenja / grijanja:
8,0 kW (3,7-9,0 kW) - hlađenje
8,8 kW (3,4-11,0 kW) - grijanje
El. snaga: 2,25 kW
SEER 7,6 / A++
SCOP 4,1 / A+
Dimenzije: 710x840x330 mm
priključni cjevovod (mm): Ø6,4/Ø9,5/Ø12,7mm
Napon i frekvencija: 230/1/50 V/Hz
rashladni medij: R32
Vanjska split jedinica
1.02 | Dobava i ugradnja unutarnje jedinice kazetne inverter serije, sa donjom ukrasnom maskom, predviđena za montažu pod strop, sa 4 smjera ispuhivanja, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki:
| uređaj s funkcijom grijanja i hlađenja | kom | 2 |  | 0
kazetne izvedbe za multi inverter sistem
Kapacitet hlađenja / grijanja:
3,5 kW (0,7 – 3,9 kW)
4,0 kW (1,0 – 5,0 kW)
razina zvučnog tlaka:25-30-34 dB
Dimenzije: 570x570x245 mm
napajanje 220V, 50Hz
Dimenzije panela: 625x625x10 mm
priključni cjevovod (mm): Ø6,4 /Ø9,5 mm
rashladni medij: R32
IC daljinski upravljač
unutarnja kazetna jedinica
1.03 | Dobava i montaža odmašćenih predizoliranih bakrenih cijevi freona promjera 6,4 (1/4") mm na tekućoj strani. | m | 28 |  | 0
1.04 | Dobava i montaža odmašćenih predizoliranih bakrenih cijevi freona promjera 9,5 (3/8") mm na plinskoj strani. | m | 28 |  | 0
1.05 | Dobava i ugradnja plastičnih PP cijevi i fitinga za odvodnju kondenzata. | m | 6 |  | 0
Ø 32 mm
1.06 | Dobava i montaža ugradbenog sifona za kondenzat klima uređaja, kompletno sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom | kom | 2 |  | 0
1.07 | Dobava i montaža čeličnih nosača za vanjske jedinice. Nosači se postavljaju na vanjski zid zgrade. Nosači moraju biti antikorozivno zaštićeni (elektrolitski pocinčani i plastificirani). | komplet | 1 |  | 0
1.08 | Potrebni građevinski radovi kod montaže klima uređaja i cjevovoda (bušenje, te saniranje otvora u nosivim i pregradnim zidovima i stropovima). | komplet | 1 |  | 0
1.09 | Dobava i montaža sitnog potrošnog materijala potrebnog kod montaže unutarnjih i vanjskih uređaja, te razvoda cjevovoda za rashladni medij i odvod kondenzata. | komplet | 1 | 0 | 0
(Napomena-montaža klima uređaja obuhvaća:)
Građevinska pripomoć na uspostavi prodora u zidovima i stropovima za prolaz vodova freona i kondenzata, te njihovoj sanaciji. Kompletno ožičenje vanjske jedinice i unutarnjih zidnih jedinica.
Spajanje i punjenje vodova ekološkim freonom R32, toplinska izolacija vodova freona. spajanje i izolacija cijevi za odvod kondenzata. Montaža do pune pogonske gotovosti, tlačne probe, pribava atesta. Puštanje u pogon jedinice od ovlaštenog servisera, ispostava garancije za ugrađene uređaje i uputa za rukovanje opremom.
| HLAĐENJE MULTI SPLIT SUSTAVOM UKUPNO: |  |  |  | 0
2.00 | VENTILACIJA
2.01 | Dobava i montaža centralnog ventilacijskog uređaja sa povratom topline iz otpadnog zraka, podstropne izvedbe, slijedećih tehničkih karakteristika:
| ERV (Energy Recovery Ventilation) | komplet | 1 |  | 0
količina zraka 500 m3/h kod dpmax=100 Pa
snaga ventilatora 175 W; 230V/50Hz
buka na 1.5 m 35/24 dB(A)
dimenzije: 1012x270x1000 mm; masa: 42,5 kg
priključci za zrak: Ø200 mm
filteri dovod/odvod
izmjenjivač topline iskoristivosti >70%
povrat vlage do 50%
visokoučinkoviti motori
free cooling
Komplet sa zidnim upravljačkim panelom sa LCD zaslonom, te svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom
U cijenu uključiti ožičenje te podešavanje do potpune funkcionalnosti.
ventilacijski uređaj s povratom topline ERV
2.02 | Dobava i ugradnja radijalnog cijevnog ventilatora dimenzije Ø125mm za odsis zagađenog zraka iz prostora garderobe, ventilator RR125C, s trafo regulatorom broja okretaja sa 5 stupnjeva | kom | 1 |  | 0
V=260 m3/h; N=72 W
Δp=100 Pa
2.03 | Dobava i montaža cijevnog prigušivača buke, slijedećih tehničkih karakteristika: | kom | 2 |  | 0
Ø200 mm, L=500 mm
tip PZM-200-500
2.04 | Dobava i montaža kombinirane fasadne usisno-ispušne rešetke CVVX 200, kompletno sa spojnim i montažnim materijalom. Rešetka se ugrađuje u prozor. U cijenu uključiti rezanje dva otvora u prozorskom panelu za cijevi Ø200 mm, te brtvljenje silikonom otpornim na vanjske atmosferske uvjete. | kom | 1 |  | 0
dimenzije rešetke: 550x402x130 mm
otvori usis / ispuh: Ø200 / Ø200 mm
kombinirana rešetka CVVX 200 mm
2.05 | Dobava i montaža fasadne fiksne žaluzine za odvod zraka, sa spojnim i montažnim materijalom. | kom | 1 |  | 0
VK 125
2.06 | Dobava i montaža dobavnog stropnog distributera zraka s regulacijom količine zraka, sa ugradbenom ramom, za ugradnju u limeni kanal, dimenzije: | kom | 3 |  | 0
525 x125mm - UR-1-L
2.07 | Dobava i montaža odsisnih rešetki s regulacijom količine zraka, sa ugradbenom ramom, za ugradnju u limeni kanal, dimenzije rešetke:
| 525 x125 mm - UR-1-L | kom | 3 |  | 0
| 425 x125 mm - UR-1-L | kom | 2 |  | 0
2.08 | Dobava i montaža aluminijskih rešetki za dovod zraka, za ugradnju u vrata, površine 150cm2. | kom | 1 |  | 0
2.09 | Dobava i ugradnja ventilacijskih spiro kanala izrađenih iz pocinčanog čeličnog lima debljne prema standardu, zajedno spotrebnim fazonskim komadima, te spojnim, brtvenim i montažnim materijalom.
spiro kanali
| Ø125 mm | m | 14 |  | 0
| Ø200 mm | m | 40 |  | 0
| koljeno |  |  |  | 0
| Ø125 mm | kom | 3 |  | 0
| Ø200 mm | kom | 13 |  | 0
| Ø200 mm (45°) | kom | 8 |  | 0
2.10 | Izrada i montaža limenih kanala iz pocinčanog lima uključivo sa svim prijelaznim komadima i koljenima sa skretnim lopaticama. Kanale izvoditi u sekcijama, s prirubničkim spojevima ili C - letvicama, a uzdužne spojeve pertlati. U cijenu je uključeno i brtvljenje kanala s ljepljenjem gumenim trakama, kao i ovjesni materijal. Debljina pocinčanog lima 0,6-0,8 mm. | kg | 148 |  | 0
2.11 | Dobava i montaža izolacije ventilacijskih kanala i cijevi dobavnog sustava ventilacije u pločama, tip AC debljine 13 mm. Toplinska vodljivost izolacije 0,036 W/m²K. Ponašanje u požaru: samogasiva, nekapajuća, ne prenosi vatru (klasa B1 prema HRN DIN 4102 ili jednakovrijedno __________________). | m2 | 28 |  | 0
2.12 | Puštanje u pogon ugrađenog ventilacijskog uređaja od strane ovlaštene osobe, kapaciteta L=500 m3/h, zajedno s automatskom regulacijom i podešavanjem parametara, te davanjem potrebne atestne i garancijske dokumenatcije, balansiranje sistema uz izradu protokola o uspješno izvedenoj probi i izrada zapisnika o postignutim protocima, uz prisustvo servisera, izvođača radova i nadzornog inženjera. | komplet | 1 |  | 0
2.13 | Potrebni građevinski radovi kod montaže sve navedene opreme i cijevi (bušenje, te saniranje otvora u zidovima za prolaz ventilacijskih cijevi i kanala). | komplet | 1 |  | 0
2.14 | Ispitivanje sustava ventilacije, od strane ovlaštene osobe, sve prema Zakonu o zaštiti na radu i mjerenje dovodnih i odvodnih količina zraka. | komplet | 1 |  | 0
2.15 | Dobava i montaža ovjesnog i konzolnog materijala, te sitnog i potrošnog materijala potrebnog kod montaže ventilacije. | komplet | 1 |  | 0
| VENTILACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
3.00 | RAZVOD GRIJANJA
3.01 | Pražnjenje sistema radijatorskog grijanja (grana DN65mm), da se omogući rekonstrukcija cijevne mreže grijanja. Pražnjene je predviđeno izvesti u toplinskoj stanici zatvaranjem ventila na razdjeliku i sabirniku. | komplet | 1 |  | 0
3.02 | Demontaža cijevnog razvoda radijatorskog grijanja koji se vodi kroz prostor postojeće arhive. Predviđeno je da se odrežu i demontiraju čelične cijevi NO65mm, u duljini od 14 metara. | komplet | 1 |  | 0
Cijevi su izolirane kamenom vunom cca 5 cm, obučenom u aluminijski lim.
Na mjestu gdje su odrezane cijevi, potrebno ih je blindirati.
Ukupno se demonitra 28 metara cijevi (polazni i povratni vod), te zidni nosači koji su držali cijevi.
3.03 | Montaža prethodno demontiranih izoliranih čeličnih cijevi NO65mm (2x14m). Cijevi se ugrađuju u istoj prostoriji, zamaknute cca 6 metara. | komplet | 1 |  | 0
Cijevi se spajaju na novi cijevni razvod s jedne strane, te na postojeći cijevni razvod NO50mm s druge strane
3.04 | Dobava i montaža crnih čeličnih bešavnih cijevi prema HRN C.B5.225, ispitane na nepropusnost, sa svim pomoćnim materijalom, lukovima, fazonskim komadima i ovjesnim materijalom. | m | 8 |  | 0
Ø 76,1 x 2,9 mm
3.05 | Izvedba antikorozivne zaštite cjevovoda premazivanjem sa dva sloja temeljne boje. Prije nanošenja boje cijevi je potrebno očistiti do metalnog sjaja. Stavkom obuhvatiti kompletan cjevovod, sa fazonskim komadima i prirubnicama. | m | 8 |  | 0
Ø 76,1 x 2,9 mm
3.06 | Dobava i montaža hamburških lukova izrađenih prema DIN 2605 ili jednakovrijedno __________________. | kom | 6 |  | 0
Ø 76,1 x 2,9 mm
3.07 | Dobava i ugradnja T- komada prema DIN 2615 ili jednakovrijedno __________________ s ravnim krajevima skošenim za zavarivanje | kom | 2 |  | 0
T- Ø 76,1/76,1/76,1 mm
3.08 | Dobava i ugradnja redukcionog komada s ravnim krajevima skošenim za zavarivanje | kom | 4 |  | 0
Ø 76,1 mm /Ø 60,3 mm
3.09 | Izvedba toplinske izolacije čelične cijevi za razvod pare slojem kamene vune 5 cm i obučeno u Al lim 0,6 mm | m2 | 4 |  | 0
3.10 | Izvedba toplinske izolacije čelične cijevi za razvod kondenzata slojem kamene vune 3 cm i obučeno u Al lim 0,6 mm | m2 | 4 |  | 0
3.11 | Dobava i montaža ovjesnog i konzolnog materijala za ovješenje cijevi za razvod grijanja. | kg | 20 |  | 0
3.12 | Topla i hladna tlačna proba i ispitivanje rekonstruiranog razvoda grijanja. Ispitivanje cijevne mreže radijatorskog grijanja na nepropusnost komprimiraninm zrakom ili vodom 4,5 bara. Ponovno punjenje sistema grijanja s puštanjem u pogon. Tlačnu probu izvesti prema standardu uz prisutnost nadzornog inženjera, te izrada izvješća o tlačnoj probi. | komplet | 1 |  | 0
| RAZVOD GRIJANJA UKUPNO: |  |  |  | 0
4.00 | RAZVOD PARE
4.01 | Pražnjenje sistema razvoda pare i kondenzata, da se omogući rekonstrukcija cijevne mreže. Pražnjene je predviđeno izvesti zatvaranjem ventila u parnoj kotlovnici / toplinskoj stanici. | komplet | 1 |  | 0
4.02 | Demontaža cijevnog razvoda pare koji se vodi kroz prostor postojeće arhive. Predviđeno je da se odrežu i demontiraju čelične cijevi NO65mm, u duljini od 13 metara. | komplet | 1 |  | 0
Cijevi su izolirane kamenom vunom cca 5 cm, obučenom u aluminijski lim.
Na mjestu gdje je odrezana cijev, potrebno ju je blindirati.
Ukupno se demonitra 13 metara cijevi, te nosači o koje je cijev bila ovješena.
4.03 | Montaža prethodno demontiranih izoliranih čeličnih cijevi NO65mm (13 m). Cijevi se ugrađuju u istoj prostoriji, zamaknute cca 4 metara. | komplet | 1 |  | 0
4.04 | Dobava i montaža crnih čeličnih bešavnih cijevi prema HRN C.B5.225, ispitane na nepropusnost, sa svim pomoćnim materijalom, lukovima, fazonskim komadima i ovjesnim materijalom.
| Ø 76,1 x 2,9 mm | m | 4 |  | 0
| Ø 33,7 x 3,25 mm | m | 2 |  | 0
4.05 | Izvedba antikorozivne zaštite cjevovoda premazivanjem sa dva sloja temeljne boje. Prije nanošenja boje cijevi je potrebno očistiti do metalnog sjaja. Stavkom obuhvatiti kompletan cjevovod, sa fazonskim komadima i prirubnicama.
| Ø 76,1 x 2,9 mm | m | 4 |  | 0
| Ø 33,7 x 3,25 mm | m | 2 |  | 0
4.06 | Dobava i montaža hamburških lukova izrađenih prema DIN 2605 ili jednakovrijedno __________________.
| Ø 76,1 x 2,9 mm | kom | 3 |  | 0
| Ø 33,7 x 3,25 mm | kom | 4 |  | 0
4.07 | Dobava i ugradnja T- komada prema DIN 2615 ili jednakovrijedno __________________ s ravnim krajevima skošenim za zavarivanje | kom | 1 |  | 0
4.08 | Dobava i ugradnja redukcionog komada s ravnim krajevima skošenim za zavarivanje | kom | 1 |  | 0
Ø 76,1 mm /Ø 60,3 mm
4.09 | Izvedba toplinske izolacije čelične cijevi za razvod pare slojem kamene vune 5 cm i obučeno u Al lim 0,6 mm | m2 | 2 |  | 0
4.10 | Izvedba toplinske izolacije čelične cijevi za razvod kondenzata slojem kamene vune 3 cm i obučeno u Al lim 0,6 mm | m2 | 2 |  | 0
4.11 | Dobava i montaža zapornog ventila za paru, kompletno s protuprirubnicom, brtvenim i vijčanim materijalom, dimenzije: | kom | 1 |  | 0
DN 65, PN16
4.12 | Dobava i montaža odvajača kondenzata pare, kompletno s brtvenim i vijčanim materijalom, dimenzije:
| DN 25 | kom | 6 |  | 0
| DN 20 | kom | 1 |  | 0
4.13 | Dobava i montaža ovjesnog i konzolnog materijala za ovješenje cijevi za razvod pare. | kg | 20 |  | 0
4.14 | Topla i hladna tlačna proba i ispitivanje novog razvoda pare 7 bara. Tlačnu probu izvesti prema standardu uz prisutnost nadzornog inženjera, te izrada izvješća o tlačnoj probi. Ponovno punjenje sistema pare s puštanjem u pogon. | komplet | 1 |  | 0
| RAZVOD PARE UKUPNO: |  |  |  | 0
5.00 | KOMPRIMIRANI ZRAK
5.01 | Dobava i montaža specijalnih tvrdih bakrenih cijevi za razvod komprimiranog zraka prema DIN EN 737-3 ili jednakovrijedno __________________ i DIN EN13348 ili jednakovrijedno __________________, predviđene za spajanje lemljenjem prema DIN 2859 ili jednakovrijedno __________________. Cijevi su specijalno polirane, odmašćene i očišćene, u hladnoj kvaliteti, označene ispitnim znakom, na krajevima zatvorene(zaštićene) plastičnim čepovima, iznutra ispunjene N2. Tako pripremljene od proizvođača, isporučuju se na gradilište ravne, svaka dužine 5m, slijedećih dimenzija:
U cijenu uključiti sve bakrene cijevne fitinge za međusobno spajanje opreme i Cu cjevovoda, kao što su lukovi, T-komadi, redukcije, spojnice i svi drugi ostali spojni elementi
Napomena: Razvod komprimiranog zraka treba spojiti na postojeći razvod u suterenu zgrade, te se vodi pod stropom suterena zgrade i na dva mjesta se dižu vertikale u prizemlje.
| Cu Ø22x1,0 mm | m | 14 |  | 0
| Cu Ø28x1,2 mm | m | 14 |  | 0
5.02 | Dobava i montaža nosača i obujmica s gumenim profilom za učvršćenje i vođenje bakrenog cijevog razvoda | komplet | 1 |  | 0
5.03 | Dobava i montaža kuglaste slavine za komprimirani zrak, s cijevnim navojem, spojnim i brtvenim materijalom.
| DN 20, NP25 | kom | 2 |  | 0
| DN 25, NP25 | kom | 1 |  | 0
5.04 | Dobava i montaža regulatora tlaka za komprimirani zrak, za regulaciju tlaka sa 10 bara na 6,5 bara s spojnim i brtvenim materijalom. | kom | 2 |  | 0
DN 20, NP25
5.05 | Tlačno ispitivanje cjevovoda za razvod komprimiranog zraka, zrakom tlakom 2 x radni tlak. Nakom ispitivanja potrebno je sastaviti zapisnik o izvršenom ispitivanju. | komplet | 1 |  | 0
5.06 | Potrebni građevinski radovi kod montaže cijevi (bušenje, te saniranje otvora za prolaza cijevi u stropu i zidu). | komplet | 1 |  | 0
| KOMPRIMIRANI ZRAK UKUPNO: |  |  |  | 0
6.00 | INSTALACIJA ODVODNJE
6.01 | Pažljiva demontaža / uklanjanje postojećih kanalizacijskih LŽ cijevi koje se vode pod stropom prostorije, sa spojnim komadima po potrebi. Cijevni razvod se rekonstruiraju po novoj trasi, novim cijevima i spojnim komadima (nove cijevi i spojni komadi obračunati u drugoj stavci ovog troškovnika). Rekonstrukciju je potrebno odmah izvesti, da bi se katovi iznad stavili nazad u funkciju. U cijeni i odvoz cijevi na javnu deponiju za takvu vrstu materijala.
| uklanjanje sanitarno-fekalne kanalizacije ø110 mm | m | 32 |  | 0
| uklanjanje sanitarno-fekalne kanalizacije ø75 mm | m | 3 |  | 0
| uklanjanje sanitarno-fekalne kanalizacije ø50 mm | m | 3 |  | 0
| uklanjanje spojnih komada sanitarno-fekalne kanalizacije različitih dimenzija | kom | 10 |  | 0
od ø50 mm - ø110 mm.
6.02 | Izvedba priključka / spajanje kanalizacijskih odvodnih cijevi na postojeću sanitarno-fekalnu kanalizacijsku mrežu pod stropom prostorije, sa provjerom na vodonepropusnost spoja cijevi, sve komplet do potpune gotovosti, uključivo demontažu dijela cijevi ili postojećeg spoja, ugradbu odgovarajućeg fazonskog komada i fitinga te pripremu priključka i izradu novog spoja. Komplet sa svim radom i materijalom.
| za sanit- fek. kanalizacijsku cijev DN 50 mm | kom | 2 |  | 0
| za sanit- fek. kanalizacijsku cijev DN 75 mm | kom | 2 |  | 0
| za sanit- fek. kanalizacijsku cijev DN 100 mm | kom | 5 |  | 0
6.03 | Dobava i montaža SML cijevi i fazonskih komada iz sivog ljeva za sanitarno-fekalnu odovdnu instalaciju. Spajanje cijevi i fazonskih komada vrši se SML spojnicama s gumenom brtvom. U cijenu uključiti ovjese, cijevne obujmice, navojne šipke, izolaciju cijevi gdije je potrebno, tj. sav potreban materijal i rad za pričvršćenje/ ugradnju/ montažu, tj. u potpunosti spremno za funkciju.
| SML cijevi DN 50 | m | 4 |  | 0
| SML cijevi DN 75 | m | 4 |  | 0
| SML cijevi DN 100 | m | 24 |  | 0
| luk 45º DN 50 | kom | 1 |  | 0
| luk 45º DN 75 | kom | 1 |  | 0
| luk 45º DN 100 | kom | 4 |  | 0
| luk 87º30´ DN 50 | kom | 1 |  | 0
| luk 87º30´ DN 75 | kom | 1 |  | 0
| luk 87º30´ DN 100 | kom | 5 |  | 0
| kosa račva 45º DN 100/100 | kom | 2 |  | 0
| ravna račva DN 75/75 | kom | 1 |  | 0
| ravna račva DN 100/100 | kom | 4 |  | 0
| ravna račva DN 50/100 | kom | 1 |  | 0
| ravna račva DN 32/100 | kom | 1 |  | 0
| ravna račva DN 32/50 | kom | 1 |  | 0
| redukcija DN 50/100 | kom | 1 |  | 0
| redukcija DN 75/100 | kom | 1 |  | 0
| revizija DN 100/100 | kom | 3 |  | 0
| SML spojnica s brtvom DN100 | kom | 18 |  | 0
| SML spojnica s brtvom DN75 | kom | 4 |  | 0
| SML spojnica s brtvom DN50 | kom | 4 |  | 0
6.04 | Dobava i montaža adapter spojnice ili prelazni komadi PP/LŽ, Adapter spojnice za spajanje cijevi različitih materijala i vanjskih promjera. Spojnica je stepenasto oblikovana sa EPDM brtvom koja ima različite promjere na svakom kraju. Brtva je opremljena sa dvije stezne trake od nehrđajućeg čelika.
| DN50 | kom | 2 |  | 0
| DN75 | kom | 2 |  | 0
| DN100 | kom | 8 |  | 0
| INSTALACIJE ODVODNJE UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1.00 | HLAĐENJE MULTI SPLIT SUSTAVOM | ukupno: | 0
2.00 | VENTILACIJA | ukupno: | 0
3.00 | RAZVOD GRIJANJA | ukupno: | 0
4.00 | RAZVOD PARE | ukupno: | 0
5.00 | KOMPRIMIRANI ZRAK | ukupno: | 0
6.00 | INSTALACIJE ODVODNJE | ukupno: | 0
| UKUPNO: |  | 0
| PDV |  | 0
| UKUPNO sa PDV-om |  | 0