## Elektroinstalaterski radovi
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  | Ponuditelj: |  | _____________________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC |  |  | Sjedište: |  | _____________________________________________
OIB: | 83506206752 |  |  | OIB: |  | _____________________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: IZVOĐENJE ELEKTROINSTALATERSKIH RADOVA NA CENTRALNOJ STERILIZACIJI ZA PRIHVAT NOVE OPREME
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a): 10.400,00 EUR
RED. BR. | OPIS STAVKE | JED. MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | STOPA PDV-A (%) | UKUPNO
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7=4*5)
ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
NAPOMENA:
Cijena za svaku točku troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje po potrebi, uzemljenje te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu također ukalkulirati sav potreban materijal, spojni, montažni i ostali materijal, potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke. Radeći ponudu treba imati na umu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacije. Prije davanja ponude obavezno pročitati tehnički opis i pregledati nacrte. Svi parametri nuđene opreme mogu varirati +/-5% u odnosu na parametre definirane ovim troškovnikom
1. | RAZDJELNICE I NAPOJNI KABLOVI
1.1. | Dobava, montaža i spajanje u postojeći ormar sterilizacije sljedećih elemenata:
| Dolazni kabeli su 2*(FG16OR16 5*25 mm²). Sklopna oprema u GRO se mijenja komplet novom. Ormar se zadržava postojeći | kpl | 1
| Odvodnik prenapona tip 1+2 najvećeg konstantnog napona 275 V AC,najveće struje pražnjenja 12,5kA, 3 polni. | kom | 1
| Glavna sklopka 3P,160A, 400V. | kom | 1
| automatski osigurač 6A/1P, DC, 6kA. | kom | 2
| automatski osigurač 6A/1P, C karakteristika, 6kA. | kom | 1
| automatski osigurač 10A/1P, C karakteristika, 6kA. | kom | 1
| automatski osigurač 16A/1P, C karakteristika, 6kA. | kom | 1
| automatski osigurač 16A/3P, C karakteristika, 6kA. | kom | 2
| automatski osigurač 40A/3P, C karakteristika, 6kA. | kom | 3
| automatski osigurač 63A/3P, C karakteristika, 6kA. | kom | 1
| automatski osigurač 80A/3P, C karakteristika, 6kA. | kom | 1
| Zaštitni uređaj diferencijalne struje 40/0,03 A 4-polni, 6 kA, TIP-A. | kom | 3
| Zaštitni uređaj diferencijalne struje 63/0,03 A 4-polni, 6 kA, TIP-A. | kom | 1
| Zaštitni uređaj diferencijalne struje 80/0,03 A 4-polni, 6 kA, TIP-A. | kom | 1
| Kombinirana zaštitna sklopka 16/0,03 A 4-polna, 6 kA, za električna vozila. | kom | 5
| Kombinirana zaštitna sklopka 25/0,03 A 4-polna, 6 kA, za električna vozila. | kom | 1
| Sklopnik 20A, 1NO, 1NC, 24V svitak. | kom | 1
| Ispravljač 230/24 V DC. | kom | 1
| Distribucijski blok, 4P, 160A, po polu:1x50 + 3x35 + 8x16mm². | kom | 5
| Redne stezaljke, kabelske uvodnice, natpisne pločice, spojni Pok kanali, P/F vodiči i montažni materijal. | kom | 1
(2): UKUPNO za stavku 1.1.; (3): kpl; (4): 1 | 0
1.2. | Dobava i polaganje cijevi , kanalice i nosača:
1.2.1. | Pocinčana kanalica PK100 | m1 | 30 |  |  | 0
1.2.2. | Poklopac pocinčane kanalice PK100 | m1 | 30 |  |  | 0
1.2.3. | Nosač pocinčane kanalice PK100 | kom | 30 |  |  | 0
1.2.4. | Stropni nosač za 5*25 mm² | kom | 150 |  |  | 0
1.3. | Dobava, polaganje i spajanje napojnih kablova i vodova:
(2): FG16OR16 5*25 mm²; (3): m1; (4): 130 | 0
1.4. | Dobava i montaža u postojeći GRO 1.3 rastalnih uložaka 80A. Veličina 3NVO 00C | kom | 6 |  |  | 0
(1): RAZDJELNICE I NAPONI KABLOVI UKUPNO | 0
2. | MJERENJA I ISPITIVANJA
Mjerenja izvesti u skladu s važećom zakonskom regulativom.
2.1. | Mjerenje neprekinutosti zaštitnog vodiča, izjednačenje potencijala i izdavanje protokola. | kpl | 1 |  |  | 0
2.2. | Mjerenje otpora izolacije vodiča i izdavanje protokola. | kpl | 1 |  |  | 0
2.3. | Mjerenje i ispitivanje funkcionalnosti zaštite od previsokog napona dodira, funkcionalnost FID sklopki te izdavanje protokola. | kpl | 1 |  |  | 0
2.4. | Mjerenje osvjetljenosti radnih prostora i radne okoline te izdavanje ispitnih protokola. | kpl | 1 |  |  | 0
2.5. | Ispitivanje otpora uzemljnja te izdavanje ispitnih protokola. | kpl | 1 |  |  | 0
(1): MJERENJA I ISPITIVANJA UKUPNO | 0
(1): SVEUKUPNO ELEKTROISTALATERSKI RADOVI BEZ PDV-a: | 0
IZNOS PDV-a:
(1): SVEUKUPNO ELEKTROISTALATERSKI RADOVI S PDV-om: | 0
Napomena: Prema potrebi, dijelovi projektne dokumentacije koji se odnose na izvođenje radova mogu se dobiti od Naručitelja.
(1): Mjesto i datum; (4): M.P. |  | Odgovorna osoba ponuditelja
(1): _______________________________ |  | _____________________________________________