## List1
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  | Ponuditelj: |  | _____________________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC |  |  | Sjedište: |  | _____________________________________________
OIB: | 83506206752 |  |  | OIB: |  | _____________________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: IZVOĐENJE STROJARSKIH RADOVA NA CENTRALNOJ STERILIZACIJI ZA PRIHVAT NOVE OPREME (ponovljeni postupak)
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a): 37.600,00 EUR
RED. BR. | OPIS STAVKE | JED. MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | STOPA PDV-a (%) | UKUPNO
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7=4*5)
STROJARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA STROJARSKIH INSTALACIJA I RADOVA
U jediničnim cijenama svih navedenih stavki specifikacija, prilikom izrade ponude (nuđenje izvedbe instalacija) moraju biti sadržani i obuhvaćeni ukupni troškovi opreme i uređaja, ukupni troškovi materijala i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući: izradu potrebne prateće radioničke dokumentacije, ‒ prateća ispitivanja (tlačne, funkcionalne probe i sl.) s izradom pismenog izvješća, ‒ puštanje u probni pogon, ‒ podešavanje radnih parametara, ‒ puštanje u funkcijski-trajni rad, ‒ izradu primopredajne dokumentacije, ‒ izradu projekta izvedenog stanja, kao i ostale radove koji nisu posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su za potpunu i urednu izvedbu projektiranih instalacija, njihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i primopredaju korisniku kao npr. uputstva za rukovanje i održavanje, izradu natpisnih pločica i oznaka, pribavljanje potrebne dokumentacije za uporabnu dozvolu i sl.
Nacrti, tehnički opis i ovaj troškovnik čine cjelinu projekta. Sve mjere i kote iz projekta provjeriti u naravi. Izvođač je dužan proučiti sve gore navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća ili eventualnih neusklađenosti projekta i troškovnika tražiti objašnjenje od nadzora/investitora, odnosno iznijeti svoje primjedbe nadzoru/investitoru. Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili grešaka u izvedbi.
Izvođač je obvezan sve radove po ovom Troškovniku i ugovornoj dokumentaciji izvesti stručno i kvalitetno, pridržavajući se svih dužnosti i obveza iz zakona, važećih norma, pravilnika i propisa, pravila zanata, tehničkoj dokumentaciji, uputa nadzora/investitora, te uvjeta Ugovora.
Prateća čišćenja prostora tijekom izvedbe radova, kao i obuka osoblja korisnika u rukovanju instalacijom do konačne - službene primopredaje investitoru odnosno krajnjem korisniku, moraju biti uključena u ponudbenu cijenu.
Za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu, potrebno je u skladu s propisima pribaviti dokaze o kakvoći (atestna dokumentacija i sl.), koji se bez posebne naknade daju na uvid nadzornom inženjeru, a prilikom primopredaje građevine uručuju Naručitelju, odnosno krajnjem korisniku.
U ponudbenim cijenama mora biti obuhvaćen sav rad, uporaba lakih pokretnih skela, sva potrebna podupiranja, sav unutrašnji transport te potrebna zaštita izvedenih radova.
Sva protupožarna oprema treba posjedovati uvjerenja o ispravnosti i podobnosti izdana od ovlaštene osobe. Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u toku rada i poslije pokazalo nekvalitetno izvođač je dužan u svom trošku ispraviti.
Cijela instalacija mora biti izvedena potpuno nepropusno o čemu izvođač jamči s odgovarajućim zapisnicima o izvršenoj tlačnoj probi.
Prije ugradnje, cijevi je potrebno očistiti iznutra. Također nakon ugradnje cjevovoda, a prije montaže opreme cjevovod treba temeljito isprati.
Prije nego se priđe polaganju cijevi mora se izvršiti točno razmjeravanje i obilježavanje na zidu i stropovima.
Rušenje, dubljenje i bušenje armirano betonske i čelične konstrukcije smije se vršiti samo uz suglasnost građevinskog nadzornog inženjera.
Oprema
Izvođač radova je dužan ugraditi opremu sukladno specificiranim tehničkim karakteristikama i treba dopremiti na mjesto ugradnje. Sva oprema i materijal moraju biti kvalitetni i imati ateste, odnosno moraju odgovarati odgovarajućim propisima. Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u toku rada i kasnije pokazalo nekvalitetno, izvođač je dužan o svom trošku otkloniti.
1. | INSTALACIJA PARE ZA STERILIZACIJU
1.1. | Dobava i montaža bešavnih čeličnih cijevi za paru i kondenzat izrađenih iz nehrđajućeg čelika razreda 316L, standardne debljine stijenke, zajedno sa fazonskim komadima te potrebnim zavarivačkim materijalom, dimenzija:
1.1.1. | DN32 | m1 | 158 |  |  | 0
1.1.2. | DN25 | m1 | 185 |  |  | 0
1.1.3. | DN20 | m1 | 9 |  |  | 0
1.1.4. | DN15 | m1 | 16 |  |  | 0
1.1.5. | DN8 | m1 | 2 |  |  | 0
1.2. | Dobava i montaža izolacije cjevovoda za paru i kondenzat izolacijom od kamene vune debljine 30 mm u aluminijskom limu debljine 0,6 mm
1.2.1. | DN32 | m1 | 158 |  |  | 0
1.2.2. | DN25 | m1 | 185 |  |  | 0
1.2.3. | DN20 | m1 | 9 |  |  | 0
1.2.4. | DN15 | m1 | 16 |  |  | 0
1.2.5. | DN8 | m1 | 2 |  |  | 0
1.3. | Dobava i montaža prirubnica sa grlom za zavarivanje izrađenih iz nehrđajućeg čelika razreda 316L, zajedno sa potrebnim brtvenim, vijčanim i zavarivačkim materijalom, dimenzija kako slijedi:
1.3.1. | DN40 PN16 | kom | 2 |  |  | 0
1.3.2. | DN32 PN16 | kom | 2 |  |  | 0
1.3.3. | DN25 PN16 | kom | 10 |  |  | 0
1.3.4. | DN20 PN16 | kom | 6 |  |  | 0
1.3.5. | DN15 PN16 | kom | 14 |  |  | 0
1.4. | Izrada i montaža vodećih, kliznih i čvrstih točaka za ovješenje cjevovoda, komplet sa potrebnim konzolama te spojnim i montažnim materijalom | kg | 210 |  |  | 0
1.5. | Dobava i montaža navojnog kuglastog ventila za paru izrađenog od nehrđajućeg čelika razreda 316 L, dimenzija:
1.5.1. | DN32 | kom | 3 |  |  | 0
1.5.2. | DN25 | kom | 2 |  |  | 0
1.5.3. | DN20 | kom | 6 |  |  | 0
1.5.4. | DN15 | kom | 12 |  |  | 0
1.5.5. | DN8 | kom | 2 |  |  | 0
1.6. | Dobava i montaža prirubničkog zapornog ventila za paru izrađenog od nehrđajućeg čelika razreda 316L, dimenzija:
1.6.1. | DN32 PN16 | kom | 1 |  |  | 0
1.6.2. | DN25 PN16 | kom | 1 |  |  | 0
1.6.3. | DN20 PN16 | kom | 1 |  |  | 0
1.6.4. | DN15 PN16 | kom | 3 |  |  | 0
1.7. | Dobava i montaža navojnog filtra za paru izrađenog iz nehrđajućeg čelika razreda 316L, dimenzija:
1.7.1. | DN25 | kom | 1 |  |  | 0
1.7.2. | DN15 | kom | 1 |  |  | 0
1.8. | Dobava i montaža navojnog odvajača kondenzata s plovkom izrađenog iz nehrđajućeg čelika razreda 316L, komplet sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom, dimenzija:
1.8.1. | DN15 | kom | 3 |  |  | 0
1.9. | Dobava i montaža manometra za parne instalacije, komplet sa zapornim ventilom i sifonskom cijevi iz nehrđajućeg čelika razreda 316 L te potrebnim spojnim i montažnim materijalom, mjernog područja
1.9.1. | 0-16 bar | kom | 2 |  |  | 0
1.9.2. | 0-10 bar | kom | 4 |  |  | 0
1.10. | Dobava i montaža navojnog separatora nečistoća za paru, izrađenog iz nehrđajućeg čelika razreda 316L, komplet sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom, dimenzija:
1.10.1. | DN25 | kom | 1 |  |  | 0
1.10.2. | DN15 | kom | 1 |  |  | 0
1.11. | Dobava i montaža sigurnosnog ventila za paru komplet sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom, dimenzija:
1.11.1. | DN20 / DN32; tlak otvaranja 4,5 bar | kom | 1 |  |  | 0
1.11.2. | DN20 / DN32; tlak otvaranja 3,5 bar | kom | 1 |  |  | 0
1.12. | Dobava i montaža redukcijskog ventila za paru izrađenog iz nehrđajućeg čelika razreda 316L, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom, dimenzija:
1.12.1. | DN25; pul=9 bar; pizl=3 bar; kv=3,0; m=140 kg/h | kom | 1 |  |  | 0
1.12.2. | DN15; pul=9 bar; pizl=4 bar; kv=1,5; m=50 kg/h | kom | 1 |  |  | 0
1.13. | Dobava i montaža navojnog filtera za paru, izrađenog iz nehrđajućeg čelika razreda 316L, sa filtarskim elementom veličine 5 µm, komplet sa pripadajućim odvajačem kondenzata te svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom, dimenzija:
1.13.1 | DN25 | kom | 1 |  |  | 0
1.13.2. | DN15 | kom | 1 |  |  | 0
1.14. | Bušenje otvora u međukatnoj konstrukciji prema instalacijskoj etaži za prolaz cjevovoda uključivo sanacija nakon bušenja i prolaza cijevi (6 otvora) | kpl | 1 |  |  | 0
1.15. | Hladna tlačna proba cjevovoda pare i kondenzata tlakom prema standardu uz prisustvo nadzornog inženjera, i izrada zapisnika o tlačnoj probi | kpl | 1 |  |  | 0
1.16. | Čišćenje (ispuhivanje) cjevovoda parom radi odstranjivanja nakupljenih nečistoća tijekom montaže | kpl | 1 |  |  | 0
1.17. | Topla proba cjevovoda pare i kondenzata uz prisustvo nadzornog inženjera, i izrada zapisnika o toploj probi | kpl | 1 |  |  | 0
1.18. | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja u tri uvezana primjerka i na CD-u (dwg format). | kpl | 1 |  |  | 0
(1): UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a: | 0
IZNOS PDV-a:
(1): UKUPNI IZNOS S PDV-om: | 0
Napomena: Prema potrebi, dijelovi projektne dokumentacije koji se odnose na izvođenje radova mogu se dobiti od Naručitelja.
(1): Mjesto i datum; (4): M.P. | Odgovorna osoba ponuditelja
_______________________________