## Troškovnik
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  | Ponuditelj: | ________________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40 000 ČAKOVEC |  |  | Sjedište: | ________________________________________
OIB: | 83506206752 |  |  | OIB: | ________________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE:DOBAVA I MONTAŽA SPLIT KLIMA UREĐAJA
Grupa 2. Dobava i montaža split klima uređaja 2
PROCIJENJENA VRIJEDNOST PREDMETA NABAVE: 3.500 eur (bez PDV-a)
Red. broj | Opis | Jed. mjere | Količina | Naziv modela i proizvođača, zemlja porijekla | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (u %) | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8=4*6)
1. | Multi split inverter klima uređaj, ukupne snaga hlađenja min. 10 kW, s unutarnje tri jedinice za stropnu ugradnju u kazetnoj izvedbi (600x600 mm) s kontrolom usmjeravanja zraka u 4 smjera, svaka sa filterima za uklanjanje alergena i pročišćavanje zraka, daljinski upravljivo. | kom | 1 |  |  |  | 0
2. | Ugradnja cjelokupnog sklopa klima sustava, puštanje u rad ( duljina cjevovoda , jedan proboj zida, nosači, odvod kondenzata, spajanje na el. mrežu) | kpl | 1 |  |  |  | 0
3. | Dodatni metar predizolirane odmašćene bakrene cijevi usluga instalacije-dobava i ugradnja do pune funkcionalnosti* | m1 | 25 |  |  |  | 0
4. | Puštanje u pogon i funkcionalna proba ugrađenih uređaja te davanjem potrebne atestne i garancijske dokumentacije sve prevedeno na hrvatski jezik. Stavkom obuhvatiti i obuku korisnika za upravljanje ugrađenim uređajima. | kom | 1 |  |  |  | 0
UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a: | [6 empty] | 0
IZNOS PDV-a:
UKUPNI IZNOS S PDV-om: | [6 empty] | 0
NAPOMENA: Uređaji moraju biti novi i nekorišteni, montaža klima uređaja s materijalom, unutarnje jedinice obavezno u bijeloj boji
Ponuditelj može prije podnošenja ponude pregledati lokacije i uvjete montaže, mogućnost priključenja na el. napon i odvod kondenzata. Detaljnije informacije o obilasku lokacije nalaze se u točki 6.5.2. Dokumentacije o nabavi
* | Obračun prema stvarno utrošenoj količini, cijena je iskazana pod točkom 3.
| Mjesto i datum: _____________________________ |  | M.P. | Odgovorna osoba ponuditelja ____________________________________

## Tehn. spec za multi split 10 kW
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
MULTI SPLIT inverter klima uređaj - dobava i montaža 1 komad
R.BR. | OPIS | TRAŽENE TEHNIČKE KARAKTERISITKE (DA/NE)
PROIZVOĐAČ/MODEL/TIP: ______________________________________________________________________
1. | Multi split inverter klima uređaj (vanjska i tri unutarnje jedinice u kazetnoj izvedbi s distribucijom zraka u 4 smjera)
2. | Najveći Kapacitet hlađenja min. 10 kW +/-5%
3. | Najveći Kapacitet grijanja min. 12 kW +/-5%
4. | Energetska klasa hlađenja min. (A++ u hlađenju, SEER min. 7.2), en. klasa grijanja min. ( A+, SCOP min. 4.0) +/-5%
5. | Filtar za uklanjanje alergena i pročišćavanje zraka
6. | Radna tvar R32
7. | Razina buke unut. jed. U tihom/noćnom radu ≤ 28 dB
8. | Isporuka potrebne dokumentacije za radni plin i teh. pregled prema važečim normama za svaki ugrađeni uređaj
9. | Priložiti tehnički list za dokaz uz svaki uređaj s podatkom o stvarnom SCOP i SEER
10. | Minimalni raspon Radnog područja za grijanje: (min - max: -15 C do +20 C), za hlađenje: (min - max: -10 C do +43 C)
11. | Jamstveni list s minimalnim rokom trajanja od 60 mjeseci (5 godina) na kompletan uređaj
Lokacije: Centralna sterilizacija multi split inverter klima snage 10 kW u kazetnoj izvedbi
Dana:_______________________________
| M.P. | Ponuditelj: