## List1
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  | Ponuditelj:_________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC |  | Sjedište:___________________________
OIB: | 83506206752 |  | OIB:_______________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: RADOVI U BOLNIČKOJ KUHINJI
GRUPA 1: STROJARSKI RADOVI
PROCIJENJENA VRIJEDNOST GRUPE NABAVE (bez PDV-a): 3.450,00 EUR
TROŠKOVNIK STROJARSKIH RADOVA
Napomena: cijena za svaku stavku troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje i dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu ukalkulirati sav potreban materijal, spojni, montažni i ostali materijal potreban za puno funkcioniranje pojedine stavke.
Dio radova će biti neophodno izvesti u poslijepodnevnim satima ( ili subotom ) ovisno o radu bolničke kuhinje kako se ne bi prekidao proces pripremanja hrane.
r. broj | opis stavke | j. mj. | količina | cijena | ukupno
PRIPREMNI RADOVI:
1. | Zaštita podova, zidova, inventara i ostale opreme PVC najlonom u zoni radova - bolnička ljekarna | m2 | 20 |  | 0
2. | Pražnjenje sistema cijevnog razvoda pare i povrata kondenzata da se omogući rekonstrukcija cijevne čelične mreže. Pražnjenje je predviđeno izvesti zatvaranjem ventila u inst. prostoriji Ljekarne ili parnoj kotlovnici u dogovoru s tehničkom službom. | kpl | 1 |  | 0
| PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
STROJARSKI RADOVI :
1. | Rezanje,demontaža i zbrinjavanje cijevnog razvoda pare koji se vodi iznad spuštenog stropa u bolničkoj ljekarni. Predviđeno je da se čelične cijevi odrežu i demontiraju zajedno s prirubnicama:
| 1) cijev dim. 3/4" | m | 6 |  | 0
| 2) cijev dim. 6/4" | m | 4 |  | 0
| 3) cijev dim. 1" | m | 16 |  | 0
2. | Blindiranje instalacije pare prema kuhinji sa zavarivanjem blindi na čeličnoj mreži | kom | 4 |  | 0
3. | Dobava i montaža čeličnih bešavnih cijevi prema HRN C.B5.225, ispitane na nepropusnost, sa svim pomoćnim materijalom,hamburškim lukovima, fazonskim komadima i ovjesnim priborom.
| 1) ø 26.90 x 3.25 mm | m | 6 |  | 0
| 2) ø 33.70 x 3.25 mm | m | 8 |  | 0
| 3) ø 48.30 x 3.25 mm | m | 4 |  | 0
0
4. | Dobava i zavarivanje čeličnih prirubnica na cijevi,montaža na parni kuglasti prirubnički ventil s zamjenom brtve, čišćenjem, pripasavanjem i drugim potrebnim radnjama do pune funkcionalnosti. Dimenzije prirubnica:
| 1) DN 20 | kom | 3 |  | 0
| 1) DN 25 | kom | 2 |  | 0
| 1) DN 40 | kom | 2 |  | 0
5. | Dobava i montaža navojnog termostatskog odvajača kondenzata pare,dimenzije DN 25, prilagodba spojnog priključka na instalaciju - demontaža parnog kuglastog prirubničkog ventila DN 25 i dijela spojnog priključka do odvajača kondenzata pare,demontaža istog te prilagodba spojnog priključka, ponovna montaža prirubničkog ventila DN25 s zamjenom brtvi. U cijenu uključiti sve potrebne radove do pune funkcionalnosti stavke. | kom | 3 |  | 0
6. | Izvedba antikorozivne zaštite cijevi premazivanjem sa dva sloja temeljne boje. Prije nanošenja boje cijevi je potrebno očistiti do metalnog sjaja. Stavkom obuhvatiti kompletan cjevovod s fazonskim komadima i prirubnicama.
| 1) ø 26.90 x 3.25 mm | m | 6 |  | 0
| 2) ø 33.70 x 3.25 mm | m | 8 |  | 0
| 3) ø 48.30 x 3.25 mm | m | 4 |  | 0
7. | Izvedba toplinske izolacije čeličnih cijevi za razvod pare izolacijskim segmentom (cijev) od kamene vune za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju cijevi u obliku cilindra s bočnim prorezom, debljina 30 mm. Izvana je obložen ojačanom aluminijskom folijom koja služi kao površinska zaštita i kao parna brana. | m1 | 18 |  | 0
8. | Dobava i montaža pocinčanog koljena 3/4" 90° na krajevima cijevi dovoda pare i povrata kondenzata, u cijenu uključiti sve potrebne radnje do pune funkcionalnosti stavke. | kom | 8 |  | 0
9. | Dobava i montaža zaštitnih cijevi ( tuljaka) na prodorima međukatne konstrukcije | kom | 8 |  | 0
10. | Topla i hladna tlačna proba i ispitivanje novog razvoda pare na 7 bara.Tlačnu probu izvesti prema standardu ,obavezna izrada izvješća o tlačnoj probi. Ponovno punjenje sistema pare s puštanjem u pogon. | kpl | 1 |  | 0
11. | Potrebni građevinski radovi kod demontaže/montaže razvoda parovoda (bušenje međustropne konstrukcije, štemanje poda i sl.) | kpl | 1 |  | 0
| STROJARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
| RADOVI SVEUKUPNO bez PDV-a: |  |  |  | 0
PDV:
| RADOVI SVEUKUPNO s PDV-om: |  |  |  | 0